## 様式１０
Ⅰ 届出書の記載要領
様式第１０（第９条の２関係）
汚濁負荷量測定手法届出書
平成 年 月 日
徳島県知事 殿
（住所）
届出者氏名
（又は名称）
|  | 及び代表者名 | 印
水質汚濁防止法第１４条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。
×××（株）徳島工場
工場又は事業場の名称 |  | ※整理番号
| △△市△△町△番△号 |  | 年 月 日
工場又は事業場の所在地 |  | ※受理年月日
△汚濁負荷量の測定方法 | 別紙のとおり | ※備考
備考 １ △印の欄については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面表等を利用すること。
２ ※印の欄には、記載しないこと。
３ 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。
Note on A19: 特定施設を設置する工場又は事業場の名称、所在地を記入すること。
Note on E7: 届出年月日を記入すること
Note on E12: 法人にあっては代表取締役の印（工場長などに委任するときは委任状の添付）

## １－１
１ー１ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（ＣＯＤ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[9 empty] | 指定項目 | 化学的酸素要求量ＣＯＤ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | 化学的酸素要求量（Ｃ） |  | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＣＯＤ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のCOD負荷量 | ＣＯＤ負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 換算式等 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ｙ＝0.98X+2.51 | ２（１） | － | 毎日 | 30 | 1000 | 30 | 60.7
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | － | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 40 | 200 | 8 | 16.2
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（４） | ｙ＝0.87X+1.45 | ２（３） | － | １回/30日 | 50 | 50 | 2.5 | 5.1
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | － | ２（３） | － | １回/180日 | 60 | 20 | 1.2 | 2.4
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | － | 77 | 100 | 7.7 | 15.6
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ｙ＝1.56X+1.48 | ２（１） | － | 毎日 | -20 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（４） | ｙ＝1.15X | ２（３） | － | １回/30日 | -5 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） |  | ２（１） | － | １回/30日 | -2 | -250 | － | －
合計 | [8 empty] | 1370 | 49.4 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B17: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on J8: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on J18: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## １－２
１ー２ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（Ｔ－Ｎ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[8 empty] | 指定項目 | 窒素含有量Ｔ－Ｎ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | 窒素含有量（Ｃ） | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＴ－Ｎ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のT-N負荷量 | Ｔ－Ｎ負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | 20 | 1000 | 20 | 59.7193
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 25 | 200 | 5 | 14.9298
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | 30 | 50 | 1.5 | 4.4789
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/180日 | 30 | 20 | 0.6 | 1.7916
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | 63.9 | 100 | 6.39 | 19.0803
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | -16 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | -3 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） | ２（１） | － | １回/30日 | -1 | -250 | － | －
合計 | [7 empty] | 1370 | 33.49 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B16: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on I7: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on I17: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## １－３
１ー３ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（Ｔ－Ｐ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[8 empty] | 指定項目 | りん含有量Ｔ－Ｐ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | りん含有量（Ｃ） | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＴ－Ｐ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のT-P負荷量 | Ｔ－P負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | 1.5 | 1000 | 1.5 | 57.8035
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 1 | 200 | 0.2 | 7.7071
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | 3 | 50 | 0.15 | 5.7803
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/180日 | 2.5 | 20 | 0.05 | 1.9268
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | 6.95 | 100 | 0.695 | 26.7823
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | -2 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | -0.5 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） | ２（１） | － | １回/30日 | -0.5 | -250 | － | －
合計 | [7 empty] | 1370 | 2.595 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B17: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on I8: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on I18: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## ２
２ 特定排出水（ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ）に関する汚染状態、特定排出水の量、
その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
（１）汚染状態及びその計測法、測定回数等並びに自動計測器等の種類及びその選定の根拠
計測場所 |  | 計測法 | 測定回数 | 知事の定める適用条項 | 困難であるとする根拠 | 測定項目 | 自動計測器等の種類及びその選定根拠 | 特定排出水等の特性 | 工期 |  | 備考
[9 empty] | 着手 | 完成
Ａ |  | １（１） | 毎日 | － | － | ＣＯＤ | ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01 | Ｎｏ.１排水口
[7 empty] | もっとも相関が高いため。 | 合成ゴム排水
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 全窒素・全りん自動計測器（○○㈱製○○型） | 活性汚泥処理により濃度変動小。
[6 empty] | Ｔ－Ｐ | 実試料との適合性が高いため
Ａ’ |  | ２（１） |  |  |  | 流量 | ﾊﾟｰｼｬﾙﾌﾘｭｰﾑ式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
開渠、落差小
Ｂ |  | １（２） | 毎日 | － | 相関がとれないため | ＣＯＤ | ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ（流量信号連動型間欠採水方式）（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2003-03-30 | Ｎｏ.５排水口
[6 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 活性汚泥処理により濃度変動小。
Ｔ－Ｐ
Ｂ’ |  | ２（２） |  | 8 | － | 流量 | 羽根車式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
満水管で、直管部有り
Ｃ |  | １（４） | １回/30日 | ３Ｂ | 小規模な工程排水のため | ＣＯＤ | 簡易ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01 | Ｎｏ.４排水口
[7 empty] | 相関が高いため。 | 合成ゴム排水
|  | １（３） |  |  |  | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | （間欠排水） | － | －
Ｔ－Ｐ
Ｃ’ |  | ２（３） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
Ｄ |  | １（３） | １回/180日 | ３Ａ | 小規模な生活排水のため | ＣＯＤ |  | 小規模な生活排水 | － | － | Ｎｏ.２排水口
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | （間欠排水）
Ｔ－Ｐ
Ｄ’ |  | ２（１） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
排出水 | Ｅ | １（１） | 毎日 | － | － | ＣＯＤ | ＵＶ計・全窒素・全りん・自動計測器 （○○㈱製○○型）実試料との適合性が高い | 冷却水等が混ざった合成ゴム等の排水で、濃度変動大 | 2003-03-01 | 2003-03-30 | Ｎｏ.３排水口
Ｔ－Ｎ
Ｔ－Ｐ
| Ｅ’ | ２（１） |  |  |  | 流量 | 電磁式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
暗渠、満水管
冷却水等 | Ｆ | １（４） | １回/30日 | 10 | 汚濁負荷量が小さい冷却水のため | ＣＯＤ | 簡易ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
[7 empty] | 相関が高いため。 | クーリングタワーのブロー水
|  | １（３） |  |  |  | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） |  | － | －
Ｔ－Ｐ
| Ｆ’ | ２（３） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
冷却水等 | Ｇ | １（３） | １回/30日 | 12 | 冷却水の汚濁状態が常に一定あるため | ＣＯＤ |  |  | － | －
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | 間欠冷却水
Ｔ－Ｐ
| Ｇ’ | ２（１） |  |  |  | 流量 | 電磁式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
暗渠、満水管
Note on A7: 試料の採取場所を記入すること。採取場所の図と名称が一致すること。
Note on B9: 環境庁告示の計測 法を場所毎に記号で記入すること。
Note on E7: 計測場所毎に測定回数を記入すること
Note on F7: 適用する例外規程の条項を記載すること
Note on I7: 自動計測器、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ、流量計等の種類、名称及びその選定方法等をわかりやすく記載すること。
Note on J7: （汚濁負荷量）特定排出水の種類を記入し、特に組成変動、濃度変動、妨害物質が多い場合は、そのことを記載すること。 （量）排水変動パターンを記載すること。
Note on M7: 排水口を記載すること。

## （５）－１
（２）汚染状態の計測に係る試料の採取及び試料の計測の場所並びにこれらを表す形状図等（添付第 １・２図のとおり）
（３）量の計測場所及びこれらを表す形状図等（添付第１・２図のとおり）
（４）排出水の汚濁負荷量から特定排出水以外の排出水の汚濁負荷量を差し引くことにより、特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法の場合
告示第１、第２及び第３の測定方法により測定することが困難であるとする根拠
（例）配水系等が複雑多岐にわたっているため、特定排出水とそれ以外の排出水とが随所で混合されており、特定排出水だけを分離して直接測定することが物理的に困難である。
（５）ー１ 汚染状態を告示別記１（１）又は（４）の計測法により計測する場合の換算式及びその根拠（ＣＯＤのみ）
用水の量を計測することにより特定排出水の量を計測する場合の用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式及びその根拠
計測場所 | 計測法 | 換算式 | 換算式の根拠（注）
備考
Ａ | １（１） | ｙ＝0.98Ｘ+2.51 | 試料数 ４０ | 期間 H16.1.10～2.20 | グラフ別添
相関係数 γ=0.81
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0346 | Ｃｖy=0.0541 | データ別添
|  |  | 標準偏差 σx=1.811 | σｙ=1.745
Ｃ | １（４） | ｙ＝0.87Ｘ+1.45 | 試料数 ３０ | 期間 H16.1.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.85
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0364 | Ｃｖy=0.0487
|  |  | 標準偏差 σx=1.681 | σｙ=1.795
Ｅ | １（１） | ｙ＝1.56Ｘ+1.48 | 試料数 ５０ | 期間 H16.1.1～2.20 | 同
相関係数 γ=0.81
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0334 | Ｃｖy=0.0564
|  |  | 標準偏差 σx=1.771 | σｙ=1.811
Ｆ | １（４） | ｙ＝1.15Ｘ | 試料数 ２０ | 期間 H16.1.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.69
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.434 | Ｃｖy=0.353
|  |  | 標準偏差 σx=1.834 | σｙ=1.711
Ｂ’ | ２（２） | ｙ＝0.81Ｘ | 試料数 ６０ | 期間 H15.12.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.90
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0367 | Ｃｖy=0.0552
|  |  | 標準偏差 σx=1.813 | σｙ=1.771
（注）試料数、試料を採取した期間、相関係数又は変動係数、検証方法等を記載するとともに、換算式の算定の基礎となった資料を保存すること。
Note on B5: できるだけ詳しく記載し、必要な場合は図面等を添付すること。
Note on D2: 土木工事の設計書、測定機器の仕様書（カタログでも可）等をそれぞれの測定場所毎に添付すること。
Note on F18: 換算式の検証に用いたデータをグラフに表示すること。

## （５）－２・３
様式例（記入例）
（５）-２ 汚濁状態を告示別記１（１）の計測法により測定する場合（Ｔ－Ｎ）
全窒素自動計測器の性能基準確認試験結果 | [6 empty] | 最大目盛値（10mg/L）
試料計測日 | 計測対象 | 自動計測器(mg/L) |  | 指定計測法(mg/L) |  | 許容差（％又はmgN/L） | ゼロ校正繰り返し実測における許容差
| 計測回数 | 計測値 | 平均値 | 計測値 | 平均値
2004-02-10 | ゼロ校正液 | 0 | 0.01 |  |  | -0.1% | 自動計測器による各計測値とその平均値との差が最大目盛値の±5%以内であること。
|  | -0.01 |  |  |  | -0.2%
|  | 0.03 |  |  |  | 0.2%
| ４回 | 0.02 |  |  |  | 0.1%
2004-02-11 | 標準試料溶液 | 5.12 | 5.08 |  |  | 1.6% | 自動計測器による計測値の平均値と、標準試料溶液濃度との差が標準試料溶液濃度の±10%以内又は±0.05mgN/L以内であること。
5.08
| （5mg/L） | 4.98
| ４回 | 5.14
2004-02-11 | 実試料 | 4.22 | 4.17 | 4.4 | 4.15 | 0.48% | 指定計測法による測定値（３回以上）の平均値と自動計測器による計測値の平均値との誤差率が±10%以内又は±0.10mgN/L以内であること。（注）
|  | 4.03 |  | 4.1
|  | 4.11 |  | 3.9
| ４回 | 4.32 |  | 4.2
（注）最大目盛値の50％に満たない濃度の実試料での試験の場合の許容差の判定は、誤差率の代わりに誤差（%FS,FS＝最大目盛値）により行う。誤差が、±５%FS以内又は±0.10mgN/L以内であること。
（５）-３ 汚濁状態を告示別記１（１）の計測法により測定する場合（Ｔ－Ｐ）
全りん自動計測器の性能基準確認試験結果 | [6 empty] | 最大目盛値（2mg/L）
試料計測日 | 計測対象 | 自動計測器(mg/L) |  | 指定計測法(mg/L) |  | 許容差（％又はmgP/L） | ゼロ校正繰り返し実測における許容差
| 計測回数 | 計測値 | 平均値 | 計測値 | 平均値
2004-02-10 | ゼロ校正液 | 0 | 0.002 |  |  | -0.1% | 自動計測器による各計測値とその平均値との差が最大目盛値の±5%以内であること。
|  | 0.003 |  |  |  | 0.05%
|  | 0.002 |  |  |  | 0%
| ４回 | 0.003 |  |  |  | 0.05%
2004-02-11 | 標準試料溶液 | 0.99 | 0.975 |  |  | -2.5% | 自動計測器による計測値の平均値と、標準試料溶液濃度との差が標準試料溶液濃度の±10%以内又は±0.005mgP/L以内であること。
0.978
| （1mg/L） | 0.946
| ４回 | 0.986
2004-02-11 | 実試料 | 0.699 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | -2.7% | 指定計測法による測定値（３回以上）の平均値と自動計測器による計測値の平均値との誤差率が±10%以内又は±0.03mgP/L以内であること。（注）
|  | 0.724 |  | 0.68
|  | 0.712 |  | 0.73
| ４回 | 0.705 |  | 0.74
（注）最大目盛値の50％に満たない濃度の実試料での試験の場合の許容差の判定は、誤差率の代わりに誤差（%FS,FS＝最大目盛値）により行う。誤差が、±7.5%FS以内又は±0.05mgP/L以内であること。

## ３
３ その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
（１） 水質自動計測器、流量計等の設置に係る工事等の全体計画
| 年月 | 工事等の工程 | [6 empty] | 備 考
工事の内容 |  |  | H15.12 | H16.1 | H16.2 | H16.3 | H16.4
Ａ | （全窒素・全リン自動測定器）
設計見積もり
発注
| 工事 | [7 empty] | 測定はH16.4.1から
機械調整
Ａ’ | （流量計）
設計見積もり
発注
工事
機械調整
（２）その他参考事項
資本額 |  |  | １０，０００，０００円 |  |  | 従業員数（個人あるいは法人としての） |  |  | ５２人
操業時間及び季節的変動 |  |  | 春夏秋冬の４回製造品目を大幅に変更する。
主要製品 |  |  |  | みかん缶詰 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | もも 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | くり 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | たけのこ 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
電話番号 |  |  | （０８８）６２１－２２７２ |  |  | 担当者の部署及び氏名 |  | ○○ ○○
Note on A8: 測定場所
Note on B16: 工事等の全体計画を各測定機器ごとに記入すること。
Note on E25: 期間的に製品品目が大幅に変更になる場合に記入すること。これにより、自動計測機器等の換算式に変更があると考えられる。
Note on H24: 複数の事業場を有する場合は、１事業場の従業員でなく、全事業上あわせた従業員数
Note on H29: 過去１年間の実績及び（ ）内は過去における実績の最大値。