## 応札仕様書
応札仕様書
徳島県企業局長 殿
住所
商号
代表者役職及び氏名
担当者
連絡先
ファクシミリ
E-mail
徳島県企業局が行う「排水ポンプパッケージ等 一式」の入札については，下記のとおり応札します。
応札機種のメーカー名・型番
（１）排水ポンプパッケージ ２基 ：
（２）可搬式エンジン発電機 ２台 ：
（３）排水ホース ８本 ：
（４）排水ホース用サポーター(内側用) ４本 ：
品名 |  |  | 要件 | 適否 | 備考 | 判定
排水ポンプパッケージ | 性能 | 総排水量 | 10m3/min(全揚程10mにおいて)、5m3/min(全揚程20mにおいて)
|  | 排水最低水位 | 8cm(コンクリート床等の整形地において、低水位用吸込ノズル使用時)
| 使用条件 | 気温 | 5℃以上～40℃以下
|  | 気圧 | 980hPa以上
|  | 電源 | AC220V/60Hz 45kVAの発電機(可搬式)で使用可能なものとすること。
|  | 相対湿度 | 85%以下
|  | 液質 | 雨水
| 主要諸元 | サイズ | 幅1,600mm、奥行1,200mm、高さ1,500mm以下
|  | 主要材料 | 鋼板製
|  | 構造 | パッケージ天井部4ヶ所に吊り上げ用金具を設け、吊り上げ可能な構造とすること。また、フォークリフトで持ち上げることも可能な構造とすること。
|  | 総質量 | 920kg程度
| 排水ポンプ | 形式 | 水中モータ駆動ポンプ
|  | 台数 | ２台
|  | 口径 | φ200mm
|  | 吐出量 | 5m3/min(全揚程10m、標準ストレーナ使用時)
|  | 全揚程 | 10m
|  | 電動機 | 形式：乾式水中形同期電動機
出力：12kW
電圧：440V
軸封装置：ダブルメカニカルシール
ケーブル：排水ポンプ1台当たり40m以上(防水コネクタ付)
|  | 乾燥質量 | 40kg/台以下(ケーブル及びフロートの質量は含まない。)
|  | 主要部材質 | ケーシング：アルミニウム合金鋳物または同等品以上
ケーシングライナ：ステンレス鋳鋼
羽根車：ステンレス鋳鋼
主軸：ステンレス鋼
モータフレーム：アルミニウム合金鋳物または同等品以上
|  | 構造等 | 排水ポンプは個々に回転速度制御が可能なものとすること。
排水ポンプと排水ホースの接続は、着脱容易な形状のクランプ式接手によるものとすること。
排水ポンプは、フロート取付を考慮した金具を設けること。
排水ポンプは、運転/運搬作業を考慮した吊り手を具備すること。
排水ポンプは、排水ホースを介して2台の直列接続運転が可能な構造とすること。
|  | 付属品(排水ポンプ1台あたり) | 水中ポンプフロート：1個
フロート取付用チェーン：1組
ストレーナ：1組
低水位用吸込ノズル：1個
|  | その他 | 排水ポンプの型式は、㈱クボタ製排水ポンプ(LSM-KF Φ200mm)と同型式又は互換性を持つ型式とすること。
| 証明装置 | 投光灯 | 可搬式
|  | 電灯仕様 | LED灯 50W(AC200V/AC220V仕様)
|  | 数量 | ２基
| 操作制御盤 |  | パッケージと一体構造とし、排水ポンプ(2台個別)及び照明灯(2基)のON・OFF制御が可能なものとする。
以下を具備していること。 ポンプ「運転」スイッチ：2個 ポンプ「停止」スイッチ：2個 ポンプ回転数調整つまみ：2個 照明灯「入/切」スイッチ：2個 非常停止ボタン：1個 故障リセットボタン：1個 ランプテストボタン：1個 漏電遮断器：1式 電圧計：1個 電流計：2個 回転数計：2個 集合表示灯：1式 100V防水コンセント(防雨型、許容電流5A以下)：1個 200V/220Vコンセント(防雨型、投光器専用)：2個 インバータ：2台 発電機供給電源用コネクタ(防水型)：1個 ポンプ動力用コネクタ(防水型)：2個 接地電極接続端子：1個
| 排水ホース | 取付位置 | 排水ホースの取付位置をクランプバンド等で区別するもの。
|  | 材質 | 合成繊維(円筒織物)、合成樹脂(内外面樹脂被覆)
|  | 口径 | φ200mm
|  | 耐圧 | 0.2MPa及び0.6MPa
|  | 数量 | 0.2Mpa：20m×2本
0.6MPa：20m×2本
|  | 接合材料 | 継手型式：クランプ式
数量：排水ホース1本につき1個
|  | その他 | 「パルジェットⅢ φ200mm(芦森工業製)」と接続できること。
| 付属品 | フロート押出棒 | １本
|  | 係留用杭 | 排水ポンプ1台につき2本
|  | 係留ロープ | 排水ポンプ1台につき2本
|  | ハンマー | １本
|  | 電源供給ケーブル（5m） | １式（発動発電機と操作制御盤の接続用とし、制御盤側はコネクタ接続、発電機側は端子接続とすること。）
|  | 接地用電極（ケーブル付） | １式
|  | ポンプ用工具 | １式
|  | 取扱説明書 | ２部
|  | 簡易操作手順書（防水加工) | ２部
|  | 部品表 | ２部
|  | 各種検査表 | １部
| 塗装及び塗装色 |  | パッケージの塗装仕様は、メーカー標準によるものとすること
可搬式エンジン発電機 |  | 形式 | 可搬式エンジン発電機（超低騒音型）
|  | 周波数 | 60Hz
|  | 三相４線出力 | 45kVA
|  | 三相４線電圧 | 220/440Ｖ
|  | 単相補助出力 | 13kVA程度
|  | 単相電圧 | 110Ｖ
|  | 燃料タンク容量 | 190Ｌ程度以内（75％負荷時に20時間以上の連続運転が可能であること）
|  | 燃料消費量（７５％負荷時） | 8.6L/hr程度以下
|  | 寸法 | 全長2,000mm、全幅950mm、全高1,600mm以内
|  | 運転整備質量 | 1,300kg以下
排水ホース |  | 材質 | 合成繊維(円筒織物)、合成樹脂(内外面樹脂被覆)
|  | 口径 | φ200mm
|  | 長さ | 25ｍ(1本あたり）
|  | 使用圧力 | 0.2MPa
|  | 接続方式 | クランプ式継手
|  | 互換性 | 「パルジェットⅢ φ200mm(芦森工業製)」と接続できること。
|  | 付属品 | ホース連結用クランプバンド、漏水カバー (排水ホース１本あたり各１個）
排水ホース用サポーター(内側用) |  | 曲率半径 | R800mm程度
|  | 材質 | FRP製
|  | 重量 | 7kg程度
|  | その他 | 「（３）排水ホース」に対応していること。