## 応札仕様書
応 札 仕 様 書
令和 年 月 日
・住所
・商号
・代表者、氏名
・連絡先
・ファクシミリ
・E-mail
徳島県が行う「徳島県立図書館除湿器交換修繕」の入札については、下記のとおり応札します。
1.応札機種の型番（機器のみブレーカー配管・配線部品等は記載不要）
徳島県立図書館除湿器交換修繕
品質規格 |  |  | 可否欄 | 応札種類等の仕様 | 備考 | 判定欄
| 電源 | 3相 200V
| 除湿能力 | 210L/day以上
| 外形寸法 | 高さ：1,800mm以下（プレナム室除く）
幅：980mm以下 奥行き：510mm以下
既設ドレンパン及び床支持材に設置可能なもの
| 重量 | 200kg以下
| 運転音 | 80dB以下
| 電気特性圧縮機 | 始動電流 115A 以下
定格消費電力 2.5kW～5.2kW 程度
形式 全密閉スクロール式
電動機出力 2～4kW 程度
能力調整 100-0% 程度
| 冷却器（蒸発器） | クロスフィンコイル式等
| 再熱器（凝縮器） | クロスフィンコイル式等
| ファン | 形式 シロッコファン等
風量 44～70㎥/min 程度
機外静圧 15Pa 以上
電動機出力 0.4～1kW 程度
| エアフィルター | 樹脂ネット(ＰＰハニカム濾材）等
| 冷媒制御 | 感温膨張弁もしくは電子式膨張弁等
| 湿度調整器 | 除湿制御用 等
| 保護装置 | 過電流継電器、高圧圧力開閉器、
圧縮機保護サーモ他
| 冷媒 | R407CもしくはR410A
| ドレン管 | 既設配管に接続可能であること
| 法定冷凍能力トン | 3.0 未満
| 標準付属品及び付属品 | 取扱説明書、保証書、ヒューズ
プレナム室の有無
エレベーターの使用可否
中央監視設備との接続可否
除湿器動線の確保
メーカー・品番
2.納入場所
徳島県立図書館
3.納入期限
令和９年３月２３日(火)
4.特記事項
①運搬、搬入、設置、調整等の経費をすべて含む。
②納入後、通常の使用に対する無償保証期間は１年間とすること。
③納入前には必ず徳島県立図書館と打ち合わせすること。
④仕様書の内容に不明な点がある場合には、徳島県立図書館担当者宛てに質問書を提出すること

## 応札仕様書 (記載例)
応 札 仕 様 書 （記載例）
令和 年 月 日
・住所
・商号
・代表者、氏名
・連絡先
・ファクシミリ
・E-mail
徳島県が行う「徳島県立図書館除湿器交換修繕」の入札については、下記のとおり応札します。
1.応札機種の型番（機器のみブレーカー配管・配線部品等は記載不要）
徳島県立図書館除湿器交換修繕
品質規格 |  |  | 可否欄 | 応札種類等の仕様 | 備考 | 判定欄
| 電源 | 3相 200V | 可 | 3相 200V
| 除湿能力 | 210L/day以上 | 可 | 210L/day
| 外形寸法 | 高さ：1,800mm以下（プレナム室除く） | 可 | 高さ：1,800mm
|  | 幅：980mm以下 奥行き：510mm以下 | 可 | 幅：900mm 奥行き：500mm
|  | 既設ドレンパン及び床支持材に設置可能なもの | 可
| 重量 | 200kg以下 | 可 | 160kg
| 運転音 | 80dB以下 | 可 | 60dB
| 電気特性圧縮機 | 始動電流 115A 以下 | 可 | 86A
|  | 定格消費電力 2.5kW～5.2kW 程度 | 可 | 4.39kW
|  | 形式 全密閉スクロール式 | 可 | 全密閉スクロール式
|  | 電動機出力 2～4kW 程度 | 可 | 3.75kW
|  | 能力調整 100-0% 程度 | 可 | 100-0%
| 冷却器（蒸発器） | クロスフィンコイル式等 | 可 | クロスフィンコイル式
| 再熱器（凝縮器） | クロスフィンコイル式等 | 可 | クロスフィンコイル式
| ファン | 形式 シロッコファン等 | 可 | シロッコファン
|  | 風量 44～70㎥/min 程度 | 可 | 44㎥/min
|  | 機外静圧 15Pa 以上 | 可 | 25Pa
|  | 電動機出力 0.4～1kW 程度 | 可 | 0.75×1kW
| エアフィルター | 樹脂ネット(ＰＰハニカム濾材）等 | 可 | ＰＰハニカム濾材
| 冷媒制御 | 感温膨張弁もしくは電子式膨張弁等 | 可 | 感温膨張弁
| 湿度調整器 | 除湿制御用 等 | 可 | 除湿制御用
| 保護装置 | 過電流継電器、高圧圧力開閉器、 | 可 | 過電流継電器、高圧圧力開閉器、
|  | 圧縮機保護サーモ他 | 可 | 圧縮機保護サーモ
| 冷媒 | R407CもしくはR410A | 可 | R407C
| ドレン管 | 既設配管に接続可能であること | 可 | 既設配管に接続可能であること
| 法定冷凍能力トン | 3.0 未満 | 可 | 1.7
| 標準付属品及び付属品 | 取扱説明書、保証書、ヒューズ | 可 | 取扱説明書、保証書、ヒューズ
| プレナム室の有無 |  | 可
| エレベーターの使用可否 |  | 可
| 中央監視設備との接続可否 |  | 可
| 除湿器動線の確保 |  | 可
メーカー・品番 |  |  | 株式会社〇〇〇〇・型番〇〇〇〇〇
2.納入場所
徳島県立図書館
3.納入期限
令和９年３月２３日(火)
4.特記事項
①運搬、搬入、設置、調整等の経費をすべて含む。
②納入後、通常の使用に対する無償保証期間は１年間とすること。
③納入前には必ず徳島県立図書館と打ち合わせすること。
④仕様書の内容に不明な点がある場合には、徳島県立図書館担当者宛てに質問書を提出すること
Note on G14: 可否を記載
Note on J14: この列は記載しないでください。 応札仕様書を受けた担当者が記載します。