## 業務費内訳書
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
業 務 費 内 訳 書
業務名 | 受変電設備更新業務 |  | 業務箇所 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター 水産研究課鳴門庁舎
項目・種別 | 数量 | 単位 | (金額・円) | 備 考
【材料費】
油入電灯変圧器 単相 | 1 | 台 |  | 6.6kV 60Hz 210/105V 75KVA
油入動力変圧器 三相 | 1 | 台 |  | 6.6kV 60Hz 210V 100KVA
高圧進相コンデンサ- 三相 | 1 | 台 |  | 7.02kV 60Hz 38.3kVar
高圧直列リアクトル 乾式 ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 | 1 | 台 |  | 6.6kV L6% 60Hz 2.30kvar
高圧負荷開閉器 | 3 | 台 |  | 7.2kV 200A
バリア | 3 | 組
高圧電源ヒューズ | 4 | 本 |  | 1ΦTr用 G30A T20A （内予備2本）
高圧電源ヒューズ | 6 | 本 |  | 3ΦTr用 G20A T10A （内予備3本）
高圧電源ヒューズ | 6 | 本 |  | SC用 G20A C5A （内予備3本）
配線接続材及び支持鋼材 | 1 | 式 |  | 端子類、養生
【作業費等】
労務費 | 1 | 式 |  | 現場調査費を含む
変圧器他撤去据付費 | 1 | 式 |  | 端子類、養生、塗装補修含む
産業廃棄物処理費 | 1 | 式 |  | マニフェスト提出要・PCB処分費は別途協議
電力会社等申請手続費 | 1 | 式 |  | 各種届出・手続きの代行
各種試験費用 | 1 | 式 |  | 竣工試験および立会費用含む
運搬交通費 | 1 | 式 |  | 機器搬入・廃材搬出等に係る車両・運搬費
完成図書作成費 | 1 | 式 |  | 検査記録、写真、図面等
受変電設備更新業務（小計） |  |  | 0 | （直接業務費の合計） ①
現場管理費 | 1 | 式 |  | 現場代理人・主任技術者人件費、安全管理費等 ②
諸経費 | 1 | 式 |  | 一般管理費等 ③
総合計（入札書記載金額） |  |  | 0 | 税抜金額（①＋②＋③）