排水機場詳細設計照査要領

平成１５年１月

排水機場詳細設計照査フローチャート

| 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- |

| 契 約 |  |
| --- | --- |

現地踏査

| 監 督 員 |  | 条件等指示 |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

業務計画書（照査計画を含む）

設計計画

| 機電設備計画① |  | 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 一般図作成 |  |
| --- | --- |

|  | 機電設備計画② |  | 照 査 ② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  | 照査技術者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（細部条件、構造物細目の照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

|  | 設計計算書 詳細図作成 数量計算 施工計画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成果品の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等 |  |  |  |
|  | 照 査 ③ |  |  |  | 照査技術者 |  |

| 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①～③及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

|  | 成果品提出・検査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 受注者が実施する照査関連事項 |

注　記    ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画書提出時に打ち合わせにより設定する。

基本条件の照査項目一覧表

（　照　査　①　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ | 設計の目的、設計 範囲 機場名 河道条件 設計基本条件 ①機電設備関係 （主ポンプ 関係） | 1) 目的・設計範囲を理解したか 1) 機場名を確認したか 1) 本川及び支川の河道改修計画（暫定計 画、将来計画）を把握したか 2) 本川及び支川の計画平面、縦断、横断 形状を理解したか 3) 本川及び支川の計画堤防の定規断面を 理解したか 4) 本川及び支川の水理条件を理解したか 1) ポンプ総排水量を確認したか 2) 暫定、全体計画を確認したか 3) ポンプ台数割を確認したか 4) ポンプ形式，口径を確認したか 5) ポンプ床形式確認したか 6) ポンプ運転水位を確認したか （始動、停止、非常停止） | 業務計画書 業務計画書 設計条件の 整理、検討 書 設計条件の 整理、検討 書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
|  |  | 7) ポンプ揚程を確認したか （計画、実揚程、全揚程） 8) 吐出ゲートの位置・規模を確認したか 9) 吐出ゲートの形式を確認したか 10) ｽｸﾘｰﾝ､除塵設備の設置数を確認したか 11) ｽｸﾘｰﾝ､除塵設備の形式を確認したか 12) 沈砂池の設置の有無を確認したか 13) 沈砂池の規模及び除去対象となる土砂 の粒径を確認したか 14) 運転管理方式を確認したか 15) 原動機の種類・容量を確認したか 16) 原動機方式を確認したか 17) 自家発電設備の容量を確認したか 18) 予備発電装置を確認したか 19) 受変電設備の容量を確認したか 20) 冷却設備の方式を確認したか 21) 冷却水槽の有無及び容量を確認したか 22) 冷却水槽の防水対策を確認したか 23) 天井クレーンの形式・容量・揚程等を 確認したか |  |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
|  | ②土木関係 | 24) ポンプ運転時間の設定を確認したか 25) 燃料槽の容量、構造を確認したか 26) 騒音規制を確認したか 27) ゴミの収集方式及び処理方法を確認し たか 28) 非常用のゲート操作は確認したか 29) ポンプ設備等の搬入、据付、搬出方法 を確認したか 30) 遠隔操作設備を確認したか 31) 施設監視設備の有無を確認したか 32) 通信回線の必要性を確認したか 1) 機場設置位置と全体配置は適正か 2) 吸水槽の深さ、幅は適正か 3) 渦流防止等の配慮は適当か 4) 角落し等の施設が考慮されているか 5) ポンプ室、エンジン室の高さは適正か 6) スクリーン受の構造諸元は適正か 7) 吐出水槽の設置位置、規模、高さは適 正か | 設計条件の 整理・検討 書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
|  | ③建築関係 | 8) 吐出樋管の構造形式を確認したか 9) 樋管の計画諸元は適正か （設置位置、規模、設計流速、断面、敷 高、河道計画との整合） 10) 樋管上屋の有無を確認したか 11) 基礎形式の基本方針を把握したか 12) 護岸タイプを把握したか 13) 取付水路の形式を把握したか 14) 吐出先の洗掘に対する検討 15) 塩害対策の有無 16) 機場完成後の維持管理に対し検討をし たか（内外水位計、照明設備、情報の 伝達の方法、管理運転等） 17) 仮設備設計（仮締切工法、土留方法 等）の構造形式は適切か 1) 機場上屋の位置・規模（階層、面積） を確認したか 2) クレーンの規模を確認したか 3) 諸室のスペース、配置を確認したか 4) 機場上屋の構造形式を確認したか 5) 常駐人員、操作人員を確認したか | 設計条件の 整理・検討 書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ | 地盤条件 設計震度 使用材料 | 6) 見学者対応の方針を把握したか 7) 身障者対応の方針を把握したか 8) 外構整備の方針を把握したか 9) 給排水設備を確認したか 1) 地層構成の把握は妥当か 2) 土質定数の設定は妥当か 3) 支持力、地盤バネ値の設定は妥当か 4) 地下水等の設定は妥当か 5) 追加調査の必要性はないか 6) 軟弱地盤として検討する必要性を確認 したか （圧密沈下・液状化・地盤支持力・法面 決定・側方移動等） 1) 耐震設計は妥当か 2) 地盤種別は妥当か 3) 水平震度は妥当か 1) 使用材料の規格、許容応力度は妥当か | 基礎工検討 書 震度検討書 設計応力度 一覧表 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ８ ９ １０ １１ １２ １３ | 地形条件 施工上の基本条件 関連機関との調整 貸与資料 景観設計 現地踏査 | 1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースを確認したか 1) 施工条件の基本を確認したか （搬入路、施工ヤード、水の切廻し、一 般交通の切り回し） 2) 旧施設の撤去方法を確認したか 3) 工事時期を確認したか 4) 漁業への影響調査を確認したか 5) 地下水への影響を確認したか 1) 関連機関（他の河川管理者との調整、 道路管理者との調整）との調整内容を 確認したか 1) 貸与資料の不足点、追加事項はあるか 1) 景観設計の必要性、方針、規格、適用 範囲を理解したか 2) 景観設計の具体的方法、作成すべき資 料等は明らかとなっているか 1) 地形、地質、現地状況（流況、河床、 排水系統、現場周辺の土地利用、建物 ）を把握したか | 用地境界図 協議書など 業務計画書 現場写真など |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １４ １５ | コスト縮減 建設副産物対策 | 2) 河川の利用条件（漁業への影響、舟溜 り等の有無）を把握したか 3) 交通状況、進入道路等、周辺の道路状 況を把握したか 4) 環境状況（工事における振動、騒音、 防臭、防虫等の配慮面）を把握したか 5) 支障物件（地下埋設物、架空条件の整 理、既設樋管との離れ度）の状況を把 握したか 6) 付帯施設の有無、旧施設撤去及び電力 源等有無を把握したか 7) 法令、条件に関する調査の必要性があ るか 8) 出来上がりの環境面を配慮した自然環 境、周辺環境を把握したか 9) 排水先の水質状況を確認したか 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計 留意書を確認したか 1) 予備設計で作成されたリサイクル計画 書を確認したか | コスト縮減 設計留意書 リサイクル 計画書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）         　　（追加項目記入表）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |

細部条件の照査項目一覧表

（　照　査　②　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ | 一般図 機場本体工 （吸水槽） 機場上屋 | 1) 一般平面図、縦断図、横断図は妥当か （様式－１設計基本条件との整合が図ら れているか） 1) 機電設備との整合はなされているか 2) 機場上屋計画との整合はとれているか 3) 渦流防止等の配慮はなされているか 4) 騒音、振動等に配慮した構造となって いるか 5) 維持管理の配慮はされているか （点検口、タラップ等） 6) 構造諸元は妥当か （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、段落し位 置、折曲げ位置等） 7) 吸水槽の深さ、幅、天端高は適当か 8) 角落し等の施設は考慮されているか 9) 非常用ゲート操作は妥当か 1) 機電設備との調和がされているか 2) 土木構造との整合はとれているか | 全体計画図 一般図 構造図 一般図 構造図 一般図 構造図 一般図 構造図 一般図 構造図 設計条件の 整理、検討 書 一般図 構造図 一般図 構造図 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ４ | スクリーン受、 沈砂池、吐出水槽 ①スクリーン受 | 3) 操作員、事務所等の居住空間及び環境 を確保したか 4) 上屋高さと制限をクリヤーしているか 5) 環境基準を確認したか 6) 防音対策は適当か 7) 意匠計画は妥当か 8) 構造諸元は妥当か 9) 設備設計は妥当か 10) 建築関係法規等と確認したか 11) 電波障害の対策は必要ないか 1) 一次スクリーン、二次スクリーンの位 置は適正か 2) スクリーンの形式、勾配、材質は適切 か 3) 除塵設備を設置するスペースは適当か 4) ゴミの収集スペース及び処分方法を確 認したか | 一般図 構造図 設計条件の 整理、検討 書 〃 設計調書 設計調書 設計調書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
|  | ②沈砂池 ③吐出水槽 ④構造細目 | 1) 沈砂池の設置の有無を確認したか 2) 流入部で偏流が生じないか 3) 沈砂池の大きさ、流速及び除去対象と なる土砂の粒径の決定は妥当か 4) 揚圧力を考慮しているか 5) 床版厚は適当か 6) 安全対策は配慮したか 1) サージングを考慮した高さとしている か 2) 計画堤防高以上の高さとなっているか 3) 前後の構造物と絶縁しているか 4) 形状，敷高は妥当か 5) 機械設備との調整がされているか 6) 維持管理の配慮がされているか 7) 安全対策はされているか 8) 堤防定規断面との位置関係は適当か 構造細目は妥当か （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、段落し位 置、折曲げ位置等） | 設計条件の 整理・検討 書 設計条件の 整理・検討 書 設計条件の 整理・検討 書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ ８ ９ １０ | 吐出樋管 付帯設備 外構設計 取付水路工 護岸工、階段工 冷却水槽 | （樋門・樋管詳細設計照査要領による） 1) 水位観測施設、安全施設の配置は妥当 か 2) 上屋重油タンクの配置・規模は妥当か 3) 飲料水、洗浄水の位置は適当か 1) 施設配置は妥当か 2) 排水計画は妥当か 1) 範囲、設置位置、平面形状は妥当か 2) 水路護岸の設置高さは妥当か 3) 放流時の水流による洗掘対策は妥当か 1) 護岸工の範囲、設置位置は妥当か 2) 護岸工の設置高さ，形式は妥当か 3) 階段工の構造は妥当か 4) 階段工の法面保護の範囲は妥当か 1) 冷却水槽の有無は確認しているか 2) 冷却水槽の容量は確保されているか 3) 防水対策は妥当か |  |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １１ １２ １３ | 燃料槽 基礎工 軟弱地盤対策工 | 照査１と重複 1) 容量は確保されているか 2) 消防法との整合を図っているか 1) 形式、寸法は妥当か （杭の場合、杭種、杭径等） （直接基礎の場合、沈下量等の検討） 2) 支持層への根入れは妥当か 3) ネガティブフリクションの照査を行っ たか 4) 施工方法は環境面を考慮して選定して いるか 5) 構造諸元（杭頭処理、継手）は妥当か 6)遮水矢板の配置、長さは妥当か 7) 液状化の検討は妥当か 8) 杭の配置は上部からの荷重伝達を配慮 しているか 9) 杭の最小、最大間隔を配慮しているか 1) 対策工の目的及び工法は妥当か 2) 対策工の効果の判定及び範囲は妥当か | 比較検討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １４ １５ １６ | 施工計画 仮設備設計 コスト縮減 | 1) 施工時期、他工事との整合がとれた施 工手順であるか 2) 打合せ事項は反映されているか 3) 環境への配慮はされているか 4) 建設副産物の処理方法は適正か、リサ イクル計画書を考慮したか 1) 仮締切堤の構造、高さは妥当か 2) 仮締切堤設置時の河川の流下能力は考 慮されているか 3) 水路切廻し時の安全性は妥当か 4) 工事用道路（長尺物等の搬入径路）の 径路は妥当か 5) 地下水対策は妥当か 6) 土留工法は妥当か 既設構造物への影響が少ないか 7) 掘削の法面形状は妥当か 8) 旧施設の撤去方法は妥当か 9) 施行性、安全性の面から総合的に工法 を比較選定しているか 10) 土圧、水圧荷重の設定値は妥当か 11) 根入れの設定は妥当か （釣合い深さ、支持、ボーリング、ヒー ビング、円弧スベリ、盤ぶくれ等） 12) 仮設電源設備は妥当か 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計 留意書について検討を行っているか | 施工計画書 施工計画書 施工計画書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）           　（追加項目記入表）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表

（　照　査　③　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ | 設計計算（土木） 建築設計 基礎工 設計図 | 1) 安定計算結果は許容値を満たすか （撓み量、変位量、安定に対する安全 度） 2) 荷重、許容応力度の取り方は妥当か 3) 荷重図、モーメント図等は描かれてい るか 4) 施工を配慮した計算となっているか 5) 作用応力度は許容値を満たすか 1) 荷重、許容応力度の取り方は妥当か 2) 作用応力度は許容値を満たすか 3) 設備容量計算は適正か 1) 杭径、杭配置は適正か 2) 杭頭処理、杭の継手位置は適正か 3) 地盤改良の配置は適正か 4) 地盤改良材は適正か 1) 縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合 しているか 2) 全体一般図等に必要な項目が記載され ているか （水位、地質条件等） | 設計計算書 設計計算書 設計計算書 設計図 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
|  |  | 3) 使用材料は計算書と一致しているか 4) 構造詳細は、適用基準及び打合せ事項 と整合するか 5) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映 されているか（特に応力計算、安定計 算等が適用範囲も含めて整合されてい るか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラッ プ位置、ラップ長、段落し位置、主 鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 7) 取り合い部の構造寸法は適正か 8) 解り易い注記が記載されているか 9) 計算結果に基づいた、適切な配筋がな されているか 10) 水位等、設計条件が図面に明示されて いるか 11) 図面が明瞭に描かれているか （構造物と寸法線の使いわけがなされて いるか） | 設計図 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ ８ | 数量計算書 施工計画並びに仮 設備設計 設計調書 報告書 | 1) 数量計算は数量算出要領及び打合せ事 項と整合しているか （有効数字、位取り、単価、区分…） 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致す るか 3) 数量取りまとめは、種類ごとに、材料 ごとに打合せ区分にあわせてまとめら れているか 4) 数量計算の照査がなされているか 1) 施工法が妥当であるか 2) 経済性、安全性が配慮されているか 3) 工事中の環境面が配慮されているか 1) 調書の記入は適正になされているか （吐出樋管については、樋門・樋管詳細 設計要領を利用） 1) 報告書の構成は妥当か 2) 設計条件の考え方が整理されているか 3) 比較検討の結果が整理されているか 4) 工事発注に際しての留意事項が記述さ れているか | 数量計算書 数量計算書 施工計画 仮設設計 計算書 設計調書 報告書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |
| ９ １０ | 建設副産物 ＴＥＣＲＩＳ | 1) リサイクル計画書を作成しているか ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか | リサイクル 計画書 登録受領書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）         　　　（追加項目記入表）

| No． | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 照 査 |  |