## 様式１０
Ⅰ 届出書の記載要領
様式第１０（第９条の２関係）
汚濁負荷量測定手法届出書
平成 年 月 日
徳島県知事 殿
（住所）
届出者氏名
（又は名称）
及び代表者名
水質汚濁防止法第１４条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。
×××（株）徳島工場
工場又は事業場の名称 |  | ※整理番号
| △△市△△町△番△号 |  | 年 月 日
工場又は事業場の所在地 |  | ※受理年月日
△汚濁負荷量の測定方法 | 別紙のとおり | ※備考
備考 １ △印の欄については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面表等を利用すること。
２ ※印の欄には、記載しないこと。
３ 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。
Note on A19: 特定施設を設置する工場又は事業場の名称、所在地を記入すること。
Note on E7: 届出年月日を記入すること

## １－１
１－１ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（ＣＯＤ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[9 empty] | 指定項目 | 化学的酸素要求量ＣＯＤ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | 化学的酸素要求量（Ｃ） |  | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＣＯＤ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のCOD負荷量 | ＣＯＤ負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 換算式等 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ｙ＝0.98X+2.51 | ２（１） | － | 毎日 | 30 | 1000 | 30 | 60.7
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | － | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 40 | 200 | 8 | 16.2
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（４） | ｙ＝0.87X+1.45 | ２（３） | － | １回/30日 | 50 | 50 | 2.5 | 5.1
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | － | ２（３） | － | １回/180日 | 60 | 20 | 1.2 | 2.4
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | － | 77 | 100 | 7.7 | 15.6
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ｙ＝1.56X+1.48 | ２（１） | － | 毎日 | -20 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（４） | ｙ＝1.15X | ２（３） | － | １回/30日 | -5 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） |  | ２（１） | － | １回/30日 | -2 | -250 | － | －
合計 | [8 empty] | 1370 | 49.4 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B17: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on J8: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on J18: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## １－２
１－２ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（Ｔ－Ｎ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[8 empty] | 指定項目 | 窒素含有量Ｔ－Ｎ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | 窒素含有量（Ｃ） | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＴ－Ｎ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のT-N負荷量 | Ｔ－Ｎ負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | 20 | 1000 | 20 | 59.7193
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 25 | 200 | 5 | 14.9298
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | 30 | 50 | 1.5 | 4.4789
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/180日 | 30 | 20 | 0.6 | 1.7916
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | 63.9 | 100 | 6.39 | 19.0803
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | -16 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | -3 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） | ２（１） | － | １回/30日 | -1 | -250 | － | －
合計 | [7 empty] | 1370 | 33.49 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B16: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on I7: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on I17: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## １－３
１－３ 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法（Ｔ－Ｐ）
（１） 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法等
[8 empty] | 指定項目 | りん含有量Ｔ－Ｐ
測定場所 | 算式(Ｌ) | 算定の方法 | りん含有量（Ｃ） | 量(Ｑ) |  | 測定回数 | 特定排出水等のＴ－Ｐ | 特定排出水等の量 | 特定排出水等のT-P負荷量 | Ｔ－P負荷量の捕捉率
|  |  | 計測法 | 計測法 | 換算式等 |  | (mg/l) | (m3/日) | (kg/日) | (％)
Ａ・Ａ’ | Ｌ＝Ｃ・Ｑ×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | 1.5 | 1000 | 1.5 | 57.8035
Ｂ・Ｂ’ | 〃 | 手計算 | １（２） | ２（２） | ｙ＝0.81ｘ | 毎日 | 1 | 200 | 0.2 | 7.7071
Ｃ・Ｃ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | 3 | 50 | 0.15 | 5.7803
Ｄ・Ｄ’ | 〃 | 〃 | １（３） | ２（３） | － | １回/180日 | 2.5 | 20 | 0.05 | 1.9268
Ｅ・Ｅ’Ｆ・Ｆ’Ｇ・Ｇ’ | Ｌ＝Ｌ１－Ｌ２－Ｌ３ | 〃 | － | － | － | － | 6.95 | 100 | 0.695 | 26.7823
| Ｌ１＝Ｃ１・Ｑ１×１０－３ | 負荷量演算器 | １（１） | ２（１） | － | 毎日 | -2 | -430 | － | －
| Ｌ２＝Ｃ２・Ｑ２×１０－３ | 手計算 | １（３） | ２（３） | － | １回/30日 | -0.5 | -80 | － | －
| Ｌ３＝Ｃ３・Ｑ３×１０－３ | 〃 | １（３） | ２（１） | － | １回/30日 | -0.5 | -250 | － | －
合計 | [7 empty] | 1370 | 2.595 | 100
（測定場所は、添付第１図のとおり）
Note on B17: : １日あたりの汚濁負荷量の算定に用いる算式、算定の方法を測定場所ごとに記入すること
Note on I8: 通常の値を記入すること。 排水系統別の汚濁状態及び量の届出値と同じにすること。
Note on I18: : 排出水及び特定排出水以外の排出水の場合は、かっこ書きして特定排出水と区別しておくこと。

## ２
２ 特定排出水（ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ）に関する汚染状態、特定排出水の量、
その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
（１）汚染状態及びその計測法、測定回数等並びに自動計測器等の種類及びその選定の根拠
計測場所 |  | 計測法 | 測定回数 | 知事の定める適用条項 | 困難であるとする根拠 | 測定項目 | 自動計測器等の種類及びその選定根拠 | 特定排出水等の特性 | 工期 |  | 備考
[9 empty] | 着手 | 完成
Ａ |  | １（１） | 毎日 | － | － | ＣＯＤ | ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01 | Ｎｏ.１排水口
[7 empty] | もっとも相関が高いため。 | 合成ゴム排水
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 全窒素・全りん自動計測器（○○㈱製○○型） | 活性汚泥処理により濃度変動小。
[6 empty] | Ｔ－Ｐ | 実試料との適合性が高いため
Ａ’ |  | ２（１） |  |  |  | 流量 | ﾊﾟｰｼｬﾙﾌﾘｭｰﾑ式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
開渠、落差小
Ｂ |  | １（２） | 毎日 | － | 相関がとれないため | ＣＯＤ | ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ（流量信号連動型間欠採水方式）（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2003-03-30 | Ｎｏ.５排水口
[6 empty] | Ｔ－Ｎ |  | 活性汚泥処理により濃度変動小。
Ｔ－Ｐ
Ｂ’ |  | ２（２） |  | 8 | － | 流量 | 羽根車式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
満水管で、直管部有り
Ｃ |  | １（４） | １回/30日 | ３Ｂ | 小規模な工程排水のため | ＣＯＤ | 簡易ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01 | Ｎｏ.４排水口
[7 empty] | 相関が高いため。 | 合成ゴム排水
|  | １（３） |  |  |  | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | （間欠排水） | － | －
Ｔ－Ｐ
Ｃ’ |  | ２（３） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
Ｄ |  | １（３） | １回/180日 | ３Ａ | 小規模な生活排水のため | ＣＯＤ |  | 小規模な生活排水 | － | － | Ｎｏ.２排水口
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | （間欠排水）
Ｔ－Ｐ
Ｄ’ |  | ２（１） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
排出水 | Ｅ | １（１） | 毎日 | － | － | ＣＯＤ | ＵＶ計・全窒素・全りん・自動計測器 （○○㈱製○○型）実試料との適合性が高い | 冷却水等が混ざった合成ゴム等の排水で、濃度変動大 | 2003-03-01 | 2003-03-30 | Ｎｏ.３排水口
Ｔ－Ｎ
Ｔ－Ｐ
| Ｅ’ | ２（１） |  |  |  | 流量 | 電磁式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
暗渠、満水管
冷却水等 | Ｆ | １（４） | １回/30日 | 10 | 汚濁負荷量が小さい冷却水のため | ＣＯＤ | 簡易ＣＯＤ計（○○㈱製○○型） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
[7 empty] | 相関が高いため。 | クーリングタワーのブロー水
|  | １（３） |  |  |  | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） |  | － | －
Ｔ－Ｐ
| Ｆ’ | ２（３） |  |  |  | 流量 | せき（ＪＩＳＫ0102の３・２） |  | 2003-02-01 | 2003-03-01
冷却水等 | Ｇ | １（３） | １回/30日 | 12 | 冷却水の汚濁状態が常に一定あるため | ＣＯＤ |  |  | － | －
[6 empty] | Ｔ－Ｎ | 指定計測法（ＪＩＳ法） | 間欠冷却水
Ｔ－Ｐ
| Ｇ’ | ２（１） |  |  |  | 流量 | 電磁式流量計（○○㈱製○○型） |  | 2003-03-01 | 2015-03-31
暗渠、満水管
Note on A7: 試料の採取場所を記入すること。採取場所の図と名称が一致すること。
Note on B9: 環境庁告示の計測 法を場所毎に記号で記入すること。
Note on E7: 計測場所毎に測定回数を記入すること
Note on F7: 適用する例外規程の条項を記載すること
Note on I7: 自動計測器、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ、流量計等の種類、名称及びその選定方法等をわかりやすく記載すること。
Note on J7: （汚濁負荷量）特定排出水の種類を記入し、特に組成変動、濃度変動、妨害物質が多い場合は、そのことを記載すること。 （量）排水変動パターンを記載すること。
Note on M7: 排水口を記載すること。

## （５）－１
（２）汚染状態の計測に係る試料の採取及び試料の計測の場所並びにこれらを表す形状図等（添付第 １・２図のとおり）
（３）量の計測場所及びこれらを表す形状図等（添付第１・２図のとおり）
（４）排出水の汚濁負荷量から特定排出水以外の排出水の汚濁負荷量を差し引くことにより、特定排出水の汚濁負荷量を算定する方法の場合
告示第１、第２及び第３の測定方法により測定することが困難であるとする根拠
（例）配水系等が複雑多岐にわたっているため、特定排出水とそれ以外の排出水とが随所で混合されており、特定排出水だけを分離して直接測定することが物理的に困難である。
（５）－１ 汚染状態を告示別記１（１）又は（４）の計測法により計測する場合の換算式及びその根拠（ＣＯＤのみ）
用水の量を計測することにより特定排出水の量を計測する場合の用水の量と特定排出水の量との関係から求めた換算式及びその根拠
計測場所 | 計測法 | 換算式 | 換算式の根拠（注）
備考
Ａ | １（１） | ｙ＝0.98Ｘ+2.51 | 試料数 ４０ | 期間 H16.1.10～2.20 | グラフ別添
相関係数 γ=0.81
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0346 | Ｃｖy=0.0541 | データ別添
|  |  | 標準偏差 σx=1.811 | σｙ=1.745
Ｃ | １（４） | ｙ＝0.87Ｘ+1.45 | 試料数 ３０ | 期間 H16.1.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.85
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0364 | Ｃｖy=0.0487
|  |  | 標準偏差 σx=1.681 | σｙ=1.795
Ｅ | １（１） | ｙ＝1.56Ｘ+1.48 | 試料数 ５０ | 期間 H16.1.1～2.20 | 同
相関係数 γ=0.81
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0334 | Ｃｖy=0.0564
|  |  | 標準偏差 σx=1.771 | σｙ=1.811
Ｆ | １（４） | ｙ＝1.15Ｘ | 試料数 ２０ | 期間 H16.1.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.69
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.434 | Ｃｖy=0.353
|  |  | 標準偏差 σx=1.834 | σｙ=1.711
Ｂ’ | ２（２） | ｙ＝0.81Ｘ | 試料数 ６０ | 期間 H15.12.10～2.1 | 同
相関係数 γ=0.90
|  |  | 変動係数 ＣＶx=0.0367 | Ｃｖy=0.0552
|  |  | 標準偏差 σx=1.813 | σｙ=1.771
（注）試料数、試料を採取した期間、相関係数又は変動係数、検証方法等を記載するとともに、換算式の算定の基礎となった資料を保存すること。
Note on B5: できるだけ詳しく記載し、必要な場合は図面等を添付すること。
Note on D2: 土木工事の設計書、測定機器の仕様書（カタログでも可）等をそれぞれの測定場所毎に添付すること。
Note on F18: 換算式の検証に用いたデータをグラフに表示すること。

## （５）－２・３
様式例（記入例）
（５）-２ 汚濁状態を告示別記１（１）の計測法により測定する場合（Ｔ－Ｎ）
全窒素自動計測器の性能基準確認試験結果 | [6 empty] | 最大目盛値（10mg/L）
試料計測日 | 計測対象 | 自動計測器(mg/L) |  | 指定計測法(mg/L) |  | 許容差（％又はmgN/L） | ゼロ校正繰り返し実測における許容差
| 計測回数 | 計測値 | 平均値 | 計測値 | 平均値
2004-02-10 | ゼロ校正液 | 0 | 0.01 |  |  | -0.1% | 自動計測器による各計測値とその平均値との差が最大目盛値の±5%以内であること。
|  | -0.01 |  |  |  | -0.2%
|  | 0.03 |  |  |  | 0.2%
| ４回 | 0.02 |  |  |  | 0.1%
2004-02-11 | 標準試料溶液 | 5.12 | 5.08 |  |  | -1.6% | 自動計測器による計測値の平均値と、標準試料溶液濃度との差が標準試料溶液濃度の±10%以内又は±0.05mgN/L以内であること。
5.08
| （5mg/L） | 4.98
| ４回 | 5.14
2004-02-11 | 実試料 | 4.22 | 4.17 | 4.4 | 4.15 | 0.48% | 指定計測法による測定値（３回以上）の平均値と自動計測器による計測値の平均値との誤差率が±10%以内又は±0.10mgN/L以内であること。（注）
|  | 4.03 |  | 4.1
|  | 4.11 |  | 3.9
| ４回 | 4.32 |  | 4.2
（注）最大目盛値の50％に満たない濃度の実試料での試験の場合の許容差の判定は、誤差率の代わりに誤差（%FS,FS＝最大目盛値）により行う。誤差が、±５%FS以内又は±0.10mgN/L以内であること。
（５）-３ 汚濁状態を告示別記１（１）の計測法により測定する場合（Ｔ－Ｐ）
全りん自動計測器の性能基準確認試験結果 | [6 empty] | 最大目盛値（2mg/L）
試料計測日 | 計測対象 | 自動計測器(mg/L) |  | 指定計測法(mg/L) |  | 許容差（％又はmgP/L） | ゼロ校正繰り返し実測における許容差
| 計測回数 | 計測値 | 平均値 | 計測値 | 平均値
2004-02-10 | ゼロ校正液 | 0 | 0.002 |  |  | -0.1% | 自動計測器による各計測値とその平均値との差が最大目盛値の±5%以内であること。
|  | 0.003 |  |  |  | 0.05%
|  | 0.002 |  |  |  | 0%
| ４回 | 0.003 |  |  |  | 0.05%
2004-02-11 | 標準試料溶液 | 0.99 | 0.975 |  |  | 2.5% | 自動計測器による計測値の平均値と、標準試料溶液濃度との差が標準試料溶液濃度の±10%以内又は±0.005mgP/L以内であること。
0.978
| （1mg/L） | 0.946
| ４回 | 0.986
2004-02-11 | 実試料 | 0.699 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | -2.7% | 指定計測法による測定値（３回以上）の平均値と自動計測器による計測値の平均値との誤差率が±10%以内又は±0.03mgP/L以内であること。（注）
|  | 0.724 |  | 0.68
|  | 0.712 |  | 0.73
| ４回 | 0.705 |  | 0.74
（注）最大目盛値の50％に満たない濃度の実試料での試験の場合の許容差の判定は、誤差率の代わりに誤差（%FS,FS＝最大目盛値）により行う。誤差が、±7.5%FS以内又は±0.05mgP/L以内であること。

## ３
３ その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
（１） 水質自動計測器、流量計等の設置に係る工事等の全体計画
| 年月 | 工事等の工程 | [6 empty] | 備 考
工事の内容 |  |  | H15.12 | H16.1 | H16.2 | H16.3 | H16.4
Ａ | （全窒素・全リン自動測定器）
設計見積もり
発注
| 工事 | [7 empty] | 測定はH16.4.1から
機械調整
Ａ’ | （流量計）
設計見積もり
発注
工事
機械調整
（２）その他参考事項
資本額 |  |  | １０，０００，０００円 |  |  | 従業員数（個人あるいは法人としての） |  |  | ５２人
操業時間及び季節的変動 |  |  | 春夏秋冬の４回製造品目を大幅に変更する。
主要製品 |  |  |  | みかん缶詰 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | もも 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | くり 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
|  |  |  | たけのこ 〃 |  | ○○ｔ／年（△△ｔ／年）
電話番号 |  |  | （０８８）６２１－２２７２ |  |  | 担当者の部署及び氏名 |  | ○○ ○○
Note on A8: 測定場所
Note on B16: 工事等の全体計画を各測定機器ごとに記入すること。
Note on E25: 期間的に製品品目が大幅に変更になる場合に記入すること。これにより、自動計測機器等の換算式に変更があると考えられる。
Note on H24: 複数の事業場を有する場合は、１事業場の従業員でなく、全事業上あわせた従業員数
Note on H29: 過去１年間の実績及び（ ）内は過去における実績の最大値。

## Ⅱ知事の定める例外規定
Ⅱ 特定排出水等汚染状態及び量の計測法並びに排水の期間について知事が定める事項（以下「知事の定める例外規定」という。）の概要
ア 直接的に特定排出水を測定する方法（原則）
要件 |  |  | 日平均排水量400m3以上 |  |  | 日平均排水量400m3未満200m3以上 | 日平均排水量200m3未満100m3以上 | 日平均排水量100m3未満50m3以上
|  |  | 測定方法 |  | 測定回数 | 測定回数
|  |  | 汚染状態（注９） | 量
1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合（注１） |  |  | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／30日 | 1回／30日 | 1回／30日 | 1回／30日
2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており，かつ，当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80パーセント以上について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合（注２） |  |  | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／30日 | － | － | －
3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく，かつ，その量が少ないと認められる特定排出水の場合（注３） | B | 当該特定排出水の1日当たりの通常の量が20立方メートルを超えるとき | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／30日 | 1回／30日 | 1回／30日 | 1回／30日
| A | 当該特定排出水の1日当たりの通常の量が20立方メートル以下であるとき | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／180日 | 1回／180日 | 1回／180日 | 1回／180日
4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合（注４） |  |  | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／7日 | － | － | －
5 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合（注５） |  |  | 1(3) | － | － | － | － | －
6 新たに設置若しくは構造等の変更がなされた特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合（注６） |  |  | 1(3) 60日を超えない期間に限る | － | 1回／3日 60日を超えない期間に限る | － | － | －
7 前各項に定めるもののほか，排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合（注７） |  |  | 1(3)又は(4) | 2(3) | 1回／7日 | － | － | －
8 用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、かつ、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等の場合 |  |  | － | 2(1)又は(2) | － | 量
2(1),(2)又は(3)
イ 特定排出水の直接的な測定が困難な場合の測定方法（差し引き方式）（注８）
要件 |  |  | 日平均排水量50m3以上 |  |  |  | 日平均排水量400m3以上 | 日平均排水量50m3以上400m3未満
|  |  | 汚染状態（注９） |  | 測定回数 |  | 測定回数
|  |  | 排出水 | 特定排出水 以外の排出水 | 排出水 | 特定排出水 以外の排出水
9 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 |  |  | 1(3)又は(4) | 1(3)又は(4) | 2(3) | 2(3) | 1回／30日 | 1回／30日
10 指定地域内事業場に指定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水以外の排出水の場合 |  |  | － | 1(3)又は(4) | － | 2(3) | 1回／30日 | 1回／90日
11 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 |  |  | 1(3)又は(4) | 1(3)又は(4) | 2(3) | 2(3) | 1回／7日 | －
12 特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合 |  |  | － | 1(3) | － | － | 1回／30日 | 1回／90日
13 前各項に定めるもののほか，排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 |  |  | 1(3)又は(4) | 1(3)又は(4) | 2(3) | 2(3) | 1回／7日 | －
知事の定める例外規定の適用を受ける場合の留意事項
例外規定の適用を受けようとする場合は、以下の事項に留意するとともに、汚濁負荷量測定手法届出の際根拠となる資料を提出すること。
（注１）「零細であると認められる場合」とは、個人あるいは会社として、常時使用する従業員数がおおむね２０人以下で、かつ、所要の測定機器を設置することが経営状態からみて困難と認められる場合をいう。
（注２）「測定場所が数多く存在しており」とは、２カ所以上をいう。
「汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水」とは、当該特定排出水の測定場所において、その汚濁負荷量がおおむね6kg／日以下である特定排出水をいう。
（注３）「その汚染状態が小さく，かつ，その量が少ないと認められる特定排出水」とは、その汚濁状態が小さく、かつ、１日当たりの通常の量がおおむね100立方メートル以下である特定排出水をいう。
（注４）総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であるとする理由書、当該測定機器の設置に係る工事計画書（工事着手・完成予定年月日を記載したもの）をあらかじめ提出するとともに、当該測定機器が遅滞なく設置できるよう努めるものとする。
（注５）「汚濁状態が常に一定である」とは、特定排出水が高度な処理方法により処理されており、かつ、その汚濁状態が数PPm以下で一定である場合、または、特定排出水が、平成14年徳島県告示616号,617号及び618号の各号における別表の区分が232の項「１の項から前号までに分類されないもの」に属し、かつ、処理をしなくてもその汚染状態が数PPm以下で一定である場合をいう。
（注６）事前に指定計測方法との換算式が定められないことより、測定機器の選定が遅れた場合にこの要件を適用する。ただし、適用期間内に所要の調査等を行い、適切な測定機器を設置するものとする。
（注７）指定地域内事業場が１年以内に移転すること等が明らかである場合、指定地域内事業場から排出される排出水が１年以内に公共下水道により処理されることが明らかである場合等にこの要件が適用される。
（注８）この測定方法による場合であっては、特定排出水以外の排出水に海水等が混入している場合などは適用できないこともある。
（注９）1(4)の適用は化学的酸素要求量の測定に限る。

## Ⅲ 汚濁負荷量の測定法等について
Ⅲ 汚濁負荷量の測定法等について
１ 測定方法及び測定期間の概要
特定排出水の汚染状態の計測方法と、同日の排水量の計測方法は次のように定められています。
日平均排水量の区分 | 汚染状態の計測方法 |  | 水量の | 排水の期間
| 化学的酸素要求量の場合 | 窒素含有量・りん含有量の場合 | 計測方法 | （測定頻度）
４００ｍ3以上 | 別記1(1) |  | 別記2(1)又は(2)（注） | 毎日
２００ｍ3以上 | 別記１のいずれかの方法(1)､(2)､(3)､(4) | 別記１のいずれかの方法(1)､(2)､(3) | 別記２のいずれかの方法(1)､(2)､(3) | １回以上／７日
４００ｍ3未満
１００ｍ3以上 |  |  |  | １回以上／１４日
２００ｍ3未満
５０ｍ3以上 |  |  |  | １回以上／３０日
１００ｍ3未満
（水濁法施行規則第9条の2第1項第2号､昭和54.5.16環告20､平成13.12.13環告77及び平成13.12.13環告78)
（注）※
日平均排水量が４００ｍ3/日以上の場合の計測方法で、水質自動計測法によることが技術的に適当でない場合、その他この計測法によりがたいと認められる場合にあっては、コンポジット法によることができるものとする。
１．１ 特定排出水の汚染状態の計測方法
測定方法（別記１） |  | 説 明
|  | 化学的酸素要求量 |  | 窒素含有量・りん含有量
（１）水質自動計測法 |  | 自動的に有機性物質に関する汚染状態を計測することができる機器であって、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料（自動的に採取されたものに限る。）の汚染状態を計測し、あらかじめ当該機器による計測値と昭和４９年環境庁告示第６４号（排水基準に係る検定方法を定める等の件）に掲げる方法（以下「指定計測法」）による計測値との関係から求めた換算式を用いて計算することにより化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法 |  | 自動的に窒素含有量・りん含有量に関する汚染状態を計測することができる機器であって、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより、試料（自動的に採取されたものに限る。）の汚染状態を計測する方法
（２）コンポジット法 |  | 「指定計測法」により、試料（自動的に、流量に比例して採取され、保存されたものに限る。）の汚染状態を計測する方法
（３）指定計測法 |  | 「指定計測法」により、試料の汚染状態を計測する方法（（２）を除く。）
（４）水質簡易測定法 |  | 有機性物質に関する汚染状態を計測することができる方法により、試料の汚染状態を計測し、あらかじめ当該方法による計測値と「指定計測法」による計測値との関係から求めた換算式を用いて化学的酸素要求量を計算することにより、化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法（（１）を除く。） |  | －
（注）
1. 指定計測法又は水質簡易測定法による場合は、１日３回以上試料を採取すること。
2. 化学的酸素要求量について、水質自動計測法又は水質簡易測定法による場合は、必要に応じ換算式の検証を行うこと。
１．２ 指定計測法一覧
項目 | 検定方法
化学的酸素要求量 | １００℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn）（JIS K０１０２の１７）
窒素含有量 | ・総和法（JIS K０１０２ 45.1）
・紫外線吸光光度法（JIS K０１０２ 45.2）
りん含有量 | ・ペルオキソニ硫酸カリウム分解法（JIS K０１０２ 46.3.1）
・硝酸・過塩素酸分解法（JIS K０１０２ 46.3.2）
・硝酸・硫酸分解法（JIS K０１０２ 46.3.3）
１．３ 特定排出水の量の計測方法
測定方法（別記２） |  | 説 明
（１）自動流量計測法 |  | 流量計又は流速計であって、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法
（２）自動体積計測法 |  | 積算体積計であって、自動的に計測結果を記録することができる機能を有する機器と接続されているものにより水量を計測する方法
（３）水質簡易計測法 |  | 日本工業規格Ｋ００９４の８に定める方法（流速計及び流量計による測定方法を除く。）を用いて水量を計測する方法その他これと同程度の計測結果の得られる方法により水量を計測する方法（上記（１）及び（２）の方法を除く。）

## 運用について
「汚濁負荷量の測定方法の運用について」
特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態の計測方法については、環境省告示(昭和54年5月16日環境庁告示第20号、平成13年12月13日環境省告示第77号、第78号)により定められており、指定計測法（注１）及び簡易計測法（注２）の場合は、「１日３回以上試料を採取する」こととされている。 この場合の「１日３回以上試料を採取する」の解釈について、これまで本県では、１日の操業時間内において３回以上採取した試料をそれぞれ測定した結果の平均値を計測値として取り扱うこととしていましたが、これまでの汚濁負荷量の測定結果報告を分析、検討した結果、平成１６年１０月１日から、１日の操業時間内において３回以上採取した試料を等量混合した試料を計測した結果についても、計測値として取り扱うことができることとしました。（注３） なお、１日の操業時間内において３回以上採取した試料をそれぞれ測定する事は、１日の排水濃度の変動を把握することができ、事業場の排水管理を行う上で好ましいことから、定期的に行うことが望ましいことを、申し添えします。 （注１）指定計測法とは、昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(排水基準に係る検定方法を定める等の件)第十一号に掲げる方法をいう。 （注２）簡易計測法とは、環境省告示(昭和54年5月16日環境庁告示第20号、平成13年12月13日環境省告示第77号、第78号)別記１（４）の方法をいう。 （注３）試料を保存する場合は、日本工業規格Ｋ０１０２に定める方法に準じて保存処理を行うこと。 ※本件については、平成１６年９月１５日付け環管第６８１号で対象事業場に通知しているものである。