## 9
[23 empty] | 様式 |  | 9
工 事 名
工事場所 | [16 empty] | 見積番号
直だき吸収冷温水機
機器名称 | [16 empty] | 会 社 名
記号 |  |  |  | 形式 |  |  |  |  | 冷凍能力 kW |  |  | 加熱能力 kW |  |  |  | 冷水温度℃ |  | 温水温度℃ | [5 empty] | 冷温水量 L/min
[16 empty] | 入口 | 出口 | 入口 |  |  | 出口
１ |  |  |  | ・直だき ・小形ﾕﾆｯﾄ
２ |  |  |  | ・直だき ・小形ﾕﾆｯﾄ
記号 | 冷却水 入口温度 ℃ |  | 冷却水量 L/min |  |  | 損失水頭 kPa |  |  | 電源容量 |  |  |  |  | 燃料種別 |  |  | 燃料消費量 |  |  |  | 制御方式 |  |  |  | 台数
[6 empty] | 冷温水 | 冷却水 |  | 相 | Ｖ |  | kVA |  |  |  |  | 冷凍，加熱
１ | [13 empty] | ・都市ｶﾞｽ ・灯油 ・A重油(１種1号) |  |  | , |  | m3N/h |  | ・ｵﾝｵﾌ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
[17 empty] | , |  | L/h
２ | [13 empty] | ・都市ｶﾞｽ ・灯油 ・A重油(１種1号) |  |  | , |  | m3N/h |  | ・ｵﾝｵﾌ・比例 ・ﾊｲﾛｰ
[17 empty] | , |  | L/h
1.特記事項 |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)（平成 年版）（ ・適用 ・適用外）とする。
|  | 2 | ) 電源周波数は( ・50Hz ・60Hz)とする。
|  | 3 | ) 本機は二重効用とし、高温再生器は( ・煙管式又は液管式 ・煙管式 ・液管式)とする。
|  | 4 | ) 温水熱交換器付の場合、温水熱交換器の水側に逃し弁を設ける。
|  | 5 | ) 基礎は標準基礎とする。
|  | 6 | ) 地震感知器を付属と( ・する ・しない)
|  | 7 | ) 冷温水ポンプ用、冷却水ポンプ用の停止信号機構を設ける。
|  | 8 | ) ばい煙濃度計の電源用端子(二次側)は( ・要 ・不要)とする。
|  | 9 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3Nとし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  | 10 | ) 冷温水の切換えに必要な配管バルブは付属とする。
|  | 11 | ) 本体は( ・単体形 ・組合せ形)とする。
|  | 12 | ) ｵﾝｵﾌ､ﾊｲﾛｰの制御方式で加熱能力／冷凍能力≧0.9の場合は､冷凍能力に応じた燃料制御装置を設ける。
|  | 13 | ) 機材の気密試験は工場で実施( ・する ・しない)
|  | 14 | ) 冷水・温水の同時取り出しは( ・要 ・不要)とする。
|  | 15 | ) 燃料切換装置は( ・要 ・不要)とする。
|  | 16 | ) 耐水圧は冷温水側 kPa；冷却水側 kPaとする。
|  | 17 | ) 冷凍能力1,056kW(300USRT)を超えるものは見積金額に据付費を含むものとする。
|  | 18 | ) 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算成績係数(COP)は高位発熱量を基準とし、 以上とする。
|  | 19 | ) 運転時間表示用端子は( ・要 ・不要)とする。
|  | 20 | ) 変流量対応と( ・する( ・冷水 ・冷却水 ・冷水冷却水) ・しない)
|  | 21 | ) 排熱投入型再生器は( ・要 ・不要)とする。
|  | 22 | ) 小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄの場合、冷却塔、ポンプなどの補機類は( ・組込む ・組み込まない)
|  | 23 | ) 小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄの場合、バーナー用電動機は製造者の標準仕様とする。
|  | 24 | ) グリーン購入法における吸収冷温水機の判断基準を満たすものと( ・する ・しない)
2.製造者記載事項
3.製造者仕様及び金額
記号 | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品 |  | 標準寸法 ｍ | [7 empty] | 備考
[6 empty] | 質量kg |  | 長さ |  | 幅 |  |  | 高さ
１
２
記号 | 本体価格 |  |  |  | 付属品 価 格 |  |  | 据付費 | [8 empty] | 単価計 |  |  | 台数 |  | 金額
１
２
[20 empty] | 計 |  | ￥
見積金額には消費税額を含んでおりません。
[11 empty] | － |  |  | 頁 | －